Информационное сообщение по качеству питьевой воды из систем питьевого водоснабжения на территории района по данным

ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия

в Мухоршибирском районе

По результатам лабораторных исследований, выполненных в рамках социально-гигиенического мониторинга ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Мухоршибирском районе, средние уровни показателей проб питьевой воды централизованных систем водоснабжения  не соответствующих нормативам качества питьевой воды за 1 квартал 2024 года по адресам:

- Скважина с.Мухоршибирь, ул.Новая – перед поступлением в распределительную сеть наличие общей минерализации (сухой остаток)  – 1136 г/л , при нормативе – не более 1000 г/л, наличие нитратов -186,13 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3. В распределительной сети - наличие нитритов 9,936 мг/дм3, при нормативе –не более 3 мг/дм3, жесткость общая 9,9 градус жесткости, при нормативе не более 7 .

- Скважина с.Мухоршибирь, ул. Производственная, 1 - наличие  жесткости общей 12,9 градус жесткости, при нормативе не более 7, наличие нитратов -90,54 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3., наличие общей минерализации (сухой остаток)  – 1196 г/л , при нормативе – не более 1000 г/л.  Перед поступлением в распределительную сеть наличие  жесткости общей 12,0 градус жесткости, при нормативе не более 7, наличие нитратов -169,35 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3., наличие общей минерализации (сухой остаток)  – 1252 г/л , при нормативе – не более 1000 г/л.  В распределительной сети - наличие жесткости общей 11,7 градус жесткости, при нормативе не более 7, наличие нитратов -200,41 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3.

- с.Мухоршибирь, ул.Производственная, 67 - содержание нитратов – 172,28 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3.

Указанные превышения уровней показателей проб питьевой воды не соответствуют нормативам качества питьевой воды, установленным СанПиН 1.2.3685-21 "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ".

На основании проведенных исследований потребителям питьевого водоснабжения в целях качественного водопотребления, рекомендуем осуществлять водозабор с ближайших водозаборных сооружений.

Подвоз воды гарантированного качества осуществляет МАУ «ДЭУ», заявку можно подать по телефону 8(30143)21-767.

МУ «Комитет по управлению имуществом  и муниципальным хозяйством  муниципального образования «Мухоршибирский район»