СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУХОРШИБИРСКОЕ» МУХОРШИБИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

(СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)

Приложение 1

###### к постановлению администрации

###### муниципального образования

###### сельское поселение «Мухоршибирское» 
 от 27.11.2013 г. № 32

###### СХЕМА 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «МУХОРШИБИРСКОЕ»

###### МУХОРШИБИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

###### (СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)

Разработанная схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения включает  в себя:

1.Общие положения.

2. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения.

3. Общую характеристику сельского поселения.

4. Схема водоснабжения сельского поселения «Мухоршибирское».

5. Существующее положение в сфере  водоснабжения.

6. Ожидаемые результаты перспективного водоснабжения и водоотведения.

I. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение «Мухоршибирское»   Мухоршибирского  района Республики Бурятия  на период до 2020 года разработана на основании следующих документов:

-Федерального закона от  07 .12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;
- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса. 
- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83.
- Водного кодекса Российской Федерации.

-Генерального плана муниципального образования сельское поселение «Мухоршибирское»

II. Цели и задачи  разработки схемы водоснабжения и водоотведения  сельского поселения

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечению  комфортных и безопасных условий для проживания  в сельском поселении «Мухоршибирское», обеспечению надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также  повышения качества питьевой воды.

Основными задачами при разработке схем водоснабжения сельского поселения на период до 2020 г. являются:

- Обследование и анализ существующей ситуации по   водоснабжению и водоотведению в сельском поселении.

- Выбор оптимального варианта развития водоснабжения и основные рекомендации по развитию системы  водоотведения сельского поселения  до 2020 года.

Водоснабжающая   организация определяется схемой водоснабжения.

III. Общая характеристика сельского поселения

Муниципальное образование сельское поселение «Мухоршибирское», расположено в южной части Республики Бурятия, единственный в поселении населенный пункт село Мухоршибирь является районным центром муниципального образования «Мухоршибирский район». Площадь СП «Мухоршибирское» на момент проектирования - 22372,8 га, численность населения по данным Росстата на 1.01.2010 г. составляет - 5563 чел. Расстояние от с.Мухоршибирь до г. Улан-Удэ - 120 км, до ближайшей железнодорожной станции «Петровск- Забайкальский» (Забайкальский край) - 90 км.

По территории СП «Мухоршибирское» проходит участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-55 «Байкал» от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

МО СП «Мухоршибирское» граничит на севере с МО СП «Калиновское» и МО СП «Нарсатуйское», на западе - с МО «Новозаганское», на востоке - с МО СП «Харашибирское», с юга территорию поселения окружают земли лесного фонда Мухоршибирского лесничества.

Численность населения села Мухоршибирь на 01.01.2013 год составляет 5174 человека.
     Структура населения по возрастному составу определена по данным администрации сельского поселения «Мухоршибирское». Количество трудоспособного населения составляет 2608 человек.  Численность населения моложе трудоспособного возраста-1607 человек. Численность населения старше трудоспособного возраста составляет 959 человек.

VI. Схема водоснабжения сельского поселения «Мухоршибирское» Мухоршибирского  района

ООО «ЖЭУ»- «Центральная» котельная, центральный водовод

Филиал «ЖКХ Мухоршибирь» ОАО «РУК ЖКХ

«Квартальная»  котельная

Котельная «МСО»

Котельная «ЦРБ»

«Базовая»  котельная

V. Существующее положение в сфере  холодного водоснабжения и водоотведения

Обеспеченность услугами централизованного холодного водоснабжения в селе

Мухоршибирь составляет 30 %.

Централизованное водоснабжение благоустроенной застройки с. Мухоршибирь

- осуществляется от группового водозабора, расположенного к востоку от с. Мухоршибирь.

Эксплуатируемый водоносный горизонт относится к категории незащищенных, грунтовые

воды залегают на небольшой глубине, в связи с чем особенно актуально обустройство зон

санитарной охраны и консервация неэксплуатируемых скважин.

Водозабор состоит из 2 скважин, оборудованных погружными центробежными насосами типа ЭЦВ. Подача воды потребителям от водозабора осуществляется но схеме «скважины контррезервуар (500 куб.м ) - потребители». Качество воды централизованного водоснабжения не соответствует ГОСТу «Вода питьевая» по содержанию солеи магния, кальция и общей жесткости.

Кроме централизованного, в с. Мухоршибирь существует нецентрализованное водоснабжение населения от одиночных артезианских скважин с водонапорными башнями, каждая из которых обслуживает группу зданий и предприятий. Качество воды практически во всех скважинах не соответствует ГОСТу «Вода питьевая» по содержанию солей магния, кальция и общей жесткости. Скважины находятся преимущественно в жилой застройке и не

имеют первого пояса зоны санитарной охраны.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 9,165 км. Средний износ сетей

водоснабжения в среднем составляет 75%.	 По оценке специалистов, около 20% водопроводных сетей нуждаются в срочной замене.

Основными потребителями услуг водоснабжения является население, доля которого в общем объёме потребления составляет около 89%; 8% приходится на бюджетофинансируемые организации и 2-3% на долю промышленных и прочих коммерческих потребителей услуг. Меньше 10% потребителей имеют установленные счетчики на получаемые услуги по водоснабжению. Расчет в основном производится на основе утвержденных нормативов потребления.

Основными недостатками в обеспечении населения питьевой водой в настоящее время являются:

-недостаточное развитие централизованных систем водоснабжения;

-отсутствие зон санитарной охраны на существующих водозаборах;

-износ существующих систем водоснабжения.

Объекты водоснабжения

Для с. Мухоршибирь предусматривается развитие централизованного водоснабжения населения водой питьевого качества. Расчетная численность населения с. Мухоршибирь составляет:

1 очередь - 5839 чел; на расчетный срок - 5987 чел.

К крупным объектам водопотребления существующей и перспективной общественной застройки с. Мухоршибирь можно отнести школы, детские сады, спортивно-досуговые центры, кафе, магазины и др.

Виды водопотребления подразделяются:

а) хозяйственно-питьевые,

б) полив улиц, зеленых насаждений,

в) пожаротушение,

г) содержание скота.

Категория системы водоснабжения с. Мухоршибирь - II.

Полив существующих приусадебных участков и поение скота (в том числе в крестьянско-фермерских хозяйствах) осуществляется автономно, т.е. от локальных собственных трубчатых или шахтных колодцев с использованием грунтовых верхних вод. Расчет водопотребления

Территория села по характеру степени благоустройства разделена на два района: застройка зданиями с централизованным холодным и горячим водоснабжением и неблагоустроенная застройка с водоиспользованием из водоразборных колонок. К первым районам относится существующая и перспективная общественно-административная и благоустроенная жилая застройка, ко второму - вся остальная часть села.

Расход воды на нужды населения принят в соответствии со СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qcyт.max=Kсyт.maxQcyт.rn,

где Ксут.mах - коэффициент суточной неравномерности водопотребления;

Qcyт.m -расчетный суточный расход воды, куб.м/сут, определяемый по формуле:

Q сут. m=qжNж/1 ООО, где qж - удельное водопотребление, принимаемое по табл. 14.

Nж - расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Расход воды на полив зеленых насаждений принят 50 л/сутки из расчета на душу населения,

проживающего в благоустроенной застройке, согласно СНиП 2.04.02-84.

Расход на полив приусадебных участков принят с учетом использования для полива существующих индивидуальных шахтных колодцев.

Расход воды на местную промышленность принят в размере 10% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Суммарные расходы воды с. Мухоршибирь представлены в таблице 15.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно - питьевые нужды

населения

Таблица 14

| № пп | Степень благоустройства жилой застройки | Расход л/сут на 1 жителя |  | Коэффициент суточной неравномерности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок |  |
| 1 | Застройка зданиями с централизованным холодным и горячим водоснабжением | 210 | 230 | 1,3 |
| 2 | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 50 | 50 | 1,1 |
| 3 | Расход воды на поливку проездов и зеленых насаждений | 50 | 50 | - |

Суммарные расходы воды питьевого качества с. Мухоршибирь

Таблица 15

|  |  | 1 -ая очередь строительства |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Мухоршибирь | Наименование потребителя | Количество населения | Макс. расход куб.м/сут | Колич. населения | Макс. расход куб.м/ сут |
|  | Застройка зданиями с централизованным холодным и горячим водоснабжением | 1839 | 502 | 2387 | 714 |
|  | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 4000 | 220 | 3600 | 198 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 72 |  | 91 |
|  | Поливка дорог и зеленых насаждений | 1839 | 92 | 2387 | 119 |
|  | Итого: | 5839 | 886 | 5987 | 1122 |

Система водоснабжения с. Мухоршибирь по степени обеспеченности подачи воды относится ко II категории (СНиП 2.04.02-84*). .

Канализация

Существующее положение.

Для благоустроенной застройки с. Мухоршибирь существует централизованная система

водоотведения, представленная самотечными сетями канализации общей протяженностью 4,5 км и выгребами. Очистных сооружений канализационных стоков нет, вывоз сточных вод производится на рельеф. В неблагоустроенной застройке с. Мухоршибирь канализация жилои и общественной застройки выгребная за счет надворных уборных и локальных выгребов. Из-за переполнения выгребов и попадания в них поверхностных и грунтовых вод, стоки зачастую выливаются на поверхность земли.

Такая ситуация с водоотведением сточных вод в с. Мухоршибирь грозит эпидемиями

инфекционных заболеваний для жителей.

Расчет водоотведения

Расчетное удельное среднесуточное водоотведение от населения принято по СНиП

2 04 03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения». Согласно п.2.4 удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, без учета расхода воды на восполнение противопожарного запаса воды и полив территории и зеленых насаждений, а в неканализованных районах удельное водоотведение принимается 25 л/сут на одного жителя.

Расчетные стоки сведены в таблицу 16.

Суммарные расходы сточных вод МО СП «Мухоршибирское»

Таблица 16

|  |  | 1 -ая очередь строительства |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Село | Наименование потребителя | Количество населения | Макс. расход куб.м/сут | Колич. населения | Макс. расход куб.м/сут |
|  | Застройка зданиями с централизованным холодным и горячим водоснабжением | 1839 | 386 | 2387 | 549 |
| Мухоршибирь | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 4000 | 100 | 3600 | 90 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 49 | - | 64 |
|  | Итого: | 5839 | 535 | 5987 | 703 |

VI. Перспективная схема водоснабжения и водоотведения

Проектные схемы водоснабжения

Водоснабжение с. Мухоршибирь на первую очередь и расчетный срок предусматривается от существующего водозабора.

С целью приведения качества воды в соответствие с санитарными нормами, на водозаборе предусматривается строительство станции подготовки воды с применением современных технологий, в т.ч. бактерицидной станции с установками обеззараживания воды УОВ. Принцип работы установки УОВ основан на действии жесткого ультрафиолетового излучения УФ-лампы, которое при попадании на микробные клетки разрушает белковые коллоиды и ферменты их протоплазмы. УФ-метод не вносит в воду никаких химических веществ, но селективно уничтожает микробы, поэтому метод является эффективным и экологически чистым.

Подача воды потребителям от проектируемого водозабора будет осуществляться по схеме «проектируемые скважины — существующий контррезервуар - потребители».

В неблагоустроенной застройке предусматривается поэтапное улучшение условий: на рассматриваемый период предлагается прокладка сетей водоснабжения с установкой водоразборных колонок от существующих скважин с подключением их в дальнейшем к

централизованным сетям.

Сеть водопровода с. Мухоршибирь проектируется кольцевая. Прокладка трубопроводов водопровода подземная в непроходных каналах (совместно с сетями теплоснабжения) и бесканальная при несовпадении трассировки водопровода с тепловыми сетями. При прокладке водопровода совместно с трубопроводами тепловых сетей в непроходных каналах трубопроводы проектируются из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Для бесканальной прокладки применяются трубы полиэтиленовые ПЭ-100 по ГОСТ 18599-2001. Соединения труб предусматриваются стыковые или электросварными муфтами. Трубопроводы прокладываются подземно из полиэтиленовых труб ПЭ-100 по ГОСТ 18599-2001. Соединения труб предусматриваются стыковые или электросварными муфтами.

На сетях предусматривается установка водопроводных колодцев, в которых устанавливаются задвижки, спускные устройства, вантузы и воздушники. В существующей и проектируемой жилой застройке предусматривается установка водоразборных колонок. Радиус действия водоразборной колонки следует принимать не более 100 м.

Тушение пожара осуществляется от пожарных гидрантов, располагаемых в водопроводных колодцах на сетях водопровода. Расположение и количество пожарных гидрантов определяется исходя из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200м. Тушение пожара осуществляется автонасосами пожарного депо с. Мухоршибирь.

Водопроводные круглые колодцы запроектированы из сборных железобетонных элементов по т.п. 901-09-11.84**.

Средняя глубина заложения трубопроводов водопровода принимается 3,3-3,6 м.

Переходы трубопроводов водоводов под автомобильными дорогами предусматриваются в футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 согласно т.п. 901-09-9.87.

Зоны санитарной охраны

Для водозаборных сооружений с. Мухоршибирь предусматривается обустройство зон санитарной охраны. Первый пояс строгого режима охватывает место забора подземных вод и головные водопроводные сооружения: скважины, резервуары, насосные станции II подъема. Границы первого пояса скважин проходит на расстоянии 50 м от крайних скважин и 30 м от других сооружений. Территория первого пояса строгого режима ограждается глухим забором высотой 2,5м с колючей проволокой в 4-5 нитей на кронштейнах с внутренней стороны ограждения.

На площадках водопроводных сооружений с зоной санитарной охраны первого пояса должны предусматриваться технические средства охраны: запретная зона шириной 5—10 м вдоль внутренней стороны ограждения площадки, ограждаемая колючей или гладкой проволокой на высоту 1,2 м; тропа наряда внутри запретной зоны шириной 1 м на расстоянии 1 м от ограждения запретной зоны; столбы-указатели, обозначающие границы запретной зоны и устанавливаемые не более чем через 50 м; охранное освещение по периметру ограждения. Для оповещения персонала предусматривается радиотрансляционная сеть. Подъездные пути к сооружениям засыпаются песком и щебнем.

На территории 1-го пояса строго воспрещается: проживание людей, посадка

высокоствольных деревьев, содержание скота, доступ посторонних лиц, применение ядохимикатов и удобрений, проведение строительных работ без согласования с органами государственного санитарного надзора.

Второй и третий пояса - пояса ограничений. На территории этих поясов охраняются от загрязнения источники питания подземных вод и эксплуатационные сооружения водозабора. Границы второго пояса зоны санитарной охраны устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора.

Граница третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора.

Расчет зон второго и третьего поясов на данном этапе проектирования невозможен из-за отсутствия изысканий по разведке воды.

Во втором и третьем поясах зоны санитарной охраны источника водоснабжения запрещается:

а) загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.,

б) размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шлакохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

в) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные

загрязнения источников водоснабжения;

г) применение удобрений и ядохимикатов.

В санитарные мероприятия, проводимые во втором и третьем поясах зоны, кроме этого

следует включать:

- выявление, тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта,

- регулирование бурения новых скважин,

- запрещение закачки отработавших вод в подземные пласты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнить водоносные пласты.

Проектная схема канализации.

Для существующей и перспективной застройки с. Мухоршибирь проектируется централизованная самотечно-напорная сеть канализации.

Для очистки и утилизации стоки перекачиваются на проектируемые очистные сооружения сточных вод. К установке принята станция биологической очистки бытовых сточных вод заводского изготовления «КСкомплект-Н-750-СФ-М» производительностью 750 куб.м/сут. Станция биологической очистки проектируется

Для кварталов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок, на первую очередь остается выгребная канализация за счет выгребов и надворных уборных с применением гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки с. Мухоршибирь. На расчетный срок проектируется устройство централизованной канализации.

Сеть канализации.

Для самотечной канализации используются трубы из полипропилена гофрированные с двухслойной стенкой «Прагма» по ТУ 2248-001-76167990-2005; напорные сети предусмотрены полиэтиленовые ПЭ-100 по ГОСТ 18599-2001. Стыковые соединения полипропиленовых труб «Прагма» предусматриваются с помощью муфты и специальных уплотнительных колец, а полиэтиленовых труб электросварными муфтами.

Средняя глубина заложения трубопроводов канализации принимается 2,5-3,0 м.

При невозможности прокладки трубопроводов канализации на указанной глубине, возможна прокладка на меньшей глубине в теплоизоляции с сопровождающим греющим кабелем.

Переходы трубопроводов канализации под автомобильными дорогами предусматриваются в футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 согласно т.п. 901-09-9.87.

На самотечных сетях канализации в местах поворотов, изменения уклонов и диаметров, а также на прямых участках (не менее чем через 35 м) устраиваются смотровые колодцы. Канализационные колодцы принимаются по т.п. 902-09-22.84**.

На напорных сетях канализации предусматривается устройство смотровых переключающих камер и колодцев, в которых устанавливаются задвижки, спускные устройства, вантузы, воздушники.

Очистные сооружения.

В МО СП «Мухоршибирское» отсутствуют предприятия, которые могли бы использовать очищенные сточные воды для технологического водоснабжения. Использование очищенных сточных вод на земледельческих полях орошения применимо в ограниченных количествах, в связи с отсутствием в данном районе достаточных площадей сельхозугодий для полива.

В целях обеспечения охраны окружающей среды предлагается установка готового модульного оборудования станции биологической очистки бытовых сточных вод заводского изготовления «КСкомплект-II-750-СФ-М» производительностью 750 куб.м/сут

На станции реализуется экологически чистая технология глубокой биологической

очистки сточных вод биоценозом прикрепленных автотрофных и гетеротрофных

микроорганизмов, действующих в аэробных и аноксных условиях. Принципиальной новизной и основой технологии является полный переход на биохимические процессы с применением иммобилизованного ила. В случае возникновения аварийной ситуации (сбой в подачи стоков на станцию, отключение электроэнергии и т.д.) используемая в основе технология очистки позволяет восстановить работу станции в течение суток.

Преимущества использования:

• высокий эффект очистки

• компактность

• чистый биологический процесс

• устойчивость работы при пиковых нагрузках

• возможность расширения

• низкое энергопотребление

• минимальные затраты на строительство

• минимальное количество осадка

• отсутствие запаха

• простая и надежная эксплуатация

Станции биологической очистки бытовых сточных вод представляют собой блочно-модульные очистные сооружения, состоящие из следующих блоков:

• механической очистки с использованием мелкопрозорной механизированной решетки;

• биологической очистки;

• обработки осадка;

• тонкой очистки;

• обеззараживания;

• насосно-компрессорного оборудования.

Емкостное оборудование изготовлено в заводских условиях из нержавеющей стали.

Все технологическое оборудование для станции «КСкомплект - II - 750- СФ-М» размещается в техническом контейнере (блочно-модульное исполнение).

Технический контейнер оборудуется:

- системами вентиляции и отопления для поддержания необходимого температурновлажностного режима;

- естественным и искусственным электрическим освещением;

заземлением всех нетоковедущих частей силового и осветительного электрооборудования;

- заземлением металлических корпусов оборудования и блока емкостей станции биологической очистки;

-ограждением резервуаров и устройством решетчатых настилов над емкостными сооружениями.

Площадка проектируемых очистных сооружений располагается с соблюдением требований удаленности от жилой застройки и нормативных зон санитарной охраны объектов инфраструктуры.

Согласно нормативным требованиям очистка стоков предусматривает:

1. механическую очистку;

2. биологическую очистку;

3. поля фильтрации-поглотители.

Требования к степени очистки сточных вод

Степень очистки хоз-бытовых сточных вод должна предусматривать снижение концентрации загрязнений в биологически очищенной воде до норм сброса в водоём рыбохозяйственного водопользования.

Степень снижения концентраций загрязнений после сооружений биологической очистки и доочистки приведена в таблице 7. Фактические концентрации, в том числе в часы максимального притока, не должны превышать указанных величин или величин показателей качества исходной сточной воды, приведенных в паспорте на станцию.

Параметры сточных вод, подаваемых на станцию

Таблица 17

| № п/п | Наименование параметров | Расчетные значения параметров загрязняющих веществ при норме водоотведения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный сток | Допустимые отклонения |
| 1 | БПКп (биологическая потребность в кислороде) | 375 мг/л | ± 10%* |
| 2 | ХПК (химическая потребность в кислороде) | ХПК = БПКп (п. 1) х 1,3-1,4 |  |
| 3 | Взвешенные вещества | 320 мг/л | ± 10%* |
| 4 | Аммонийный азот NH4 -> N | 40 мг/л | ± 10%* |
| 5 | Соотношение БПК / N / Р | Не менее 100/5/1 | ±10% |

Параметры очищенных сточных вод

Таблица 18

| № п/п | Наименование параметров | Значение параметров КСкомплект- |
| --- | --- | --- |
| 1 | БПКп | < 3 мг/л |
| 2 | ХПК | <30 мг/л |
| 3 | Взвешенные вещества | < 3 мг/л |
| 4 | Аммонийный азот NH4 -» N | < 0.39 мг/л |
| 5 | Нитраты N03-N | < 9.1 мг/л |

Микробиологический состав очищенных сточных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- Площадка очистных сооружений

На площадке очистных сооружений предусматриваются следующие здания и сооружения:

1 .Административно-производственный корпус (для размещения блока механической очистки, хозяйства обезвоживания осадка, компрессоров, реагентного хозяйства, электрощитовой, операторской, бытовых помещений, блока биологической очистки, блока обеззараживания сточных вод, блока доочистки сточных вод, склада материалов);

2. Приемный резервуар сточных вод, с погружными насосами подачи стоков на механическую очистку;

3. Площадки с навесом для хранения контейнеров с обезвоженным осадком, контейнеров с песком и отбросами, сырого осадка;

4. Минерализаторы осадка

На территории очистных сооружений проектируются внутриплощадочные инженерные сети и коммуникации.

Территория КОС ограждается по периметру, со стороны въезда предусматриваются ворота с калиткой.

- Технологическая схема очистки сточных вод и обработки осадка

Технологическая схема обработки воды включает механическую очистку, полную биологическую очистку, доочистку, обеззараживание стока, и обработку осадка.

Технологическая схема обработки воды

Прием стока

С целью обеспечения устойчивости протекания процесса биологической очистки сточные воды должны быть усреднены по составу и концентрации в проектируемом приемном резервуаре. Сточные воды поступают на очистные сооружения в приемный резервуар. Подача стоков в производственное здание на механическую очистку осуществляется насосами, из которых два рабочих и один резервный.

Механическая очистка

Из резервуара стоки двумя насосами по двум напорным трубопроводам подаются на блок механической очистки.

Блок механической очистки осуществляет следующие функции:

- извлечение из стоков мусора;

- сбор и обезвоживание отбросов;

- осаждение песка;

- накопление и обезвоживание песка;

В состав БМО входят: механизированная решетка и песколовка, оборудованная тонкослойным модулем.

Улавливание грубодисперсных примесей осуществляется на механических решетках.

Мусор за счет ротации подвижных зубчатых планок поднимается вверх и сбрасывается в

специальную воронку, далее по трубопроводу в контейнер для накопления и обезвоживания отбросов.

Очищенный от грубых примесей сток далее поступает в песколовку, где происходит осаждение мелкодисперсных минеральных примесей.

Для промывки решеток подводится техническая вода.

Песколовки оборудованы тонкослойными модулями, что позволяет производить

сепарацию песка в интенсивном режиме с высокой степенью очистки. Из конуса в нижней

части бункера песколовки осадок периодически сбрасывается в контейнеры для накопления и обезвоживания песка.

Контейнеры для отбросов и песка оснащены фильтрующими мешками. По мере

наполнения контейнеры перевозятся на площадки (мешки извлекаются и складируются для

подсушки и хранения). Периодически отходы автотранспортом вывозятся в места утилизации.

Механически очищенный сток поступает в блок биологической очистки.

Биологическая очистка

На станции реализуется экологически чистая технология глубокой биологической

очистки сточных вод комбинированным биоценозом прикрепленных и свободно плавающих

автотрофных и гетеротрофных микроорганизмов, действующих в аэробных, анаэробных и

переходных условиях, с последующими процессами доочистки в окислительно-каталитическом фильтре.

Блок емкостей состоит из первичного отстойника, аэротенка-биореактора, вторичного отстойника, минерализатора.

В результате прохождения воды через блок биологической очистки происходит глубокая минерализация не только органических веществ сточных вод, но и биомассы сообщества участвующих в очистке микроорганизмов.

С целью сепарации избыточного активного ила предусмотрен вторичный отстойник- сепаратор с ламинарными модулями.

Полный цикл технологических процессов включает блок доочистки.

Для аэрации сточной воды проектом предусматриваются мембранные аэраторы,

обладающие высокой эффективностью насыщения кислородом сточной жидкости и её перемешивания во всем объеме, а также просты в обслуживании и не требуют громоздкого инженерного обеспечения.

Вторичное отстаивание

В результате прохождения воды через биореактор происходит глубокая минерализация не только органических веществ сточных вод, но и биомассы сообщества участвующих в очистке микроорганизмов.

Во вторичном отстойнике, происходит осаждение небольшого прироста биопленки, выносимой из биореактора. Очищенная вода отделяется от активного ила.

Вторичный отстойник - горизонтальный, с конусом для сбора и уплотнения активного

ила.

Из отстойников уплотненный ил периодически откачивается погружными насосами марки поочередно в одну из секций минерализатора осадка.

Бактериальная составляющая блока биологической очистки осуществляет глубокое изъятие органических соединений, а также оставшейся части азота. Простейшие и многоклеточные микроорганизмы трофически регулируют количество бактерий и при этом осуществляют на 99% доочистку стока от патогенных микроорганизмов.

Доочистка

Полный цикл технологических процессов включает доочистку в напорных фильтрах с окислительно-каталитической загрузкой.

В ходе физико-химических процессов, протекающих в толще загрузки фильтра, из биологически очищенной воды извлекаются мельчайшие органические и неорганические вещества. Таким образом, несмотря на возможные колебания уровня концентрации загрязняющих веществ и расхода сточных вод, после прохождения всех ступеней очистки гарантированно стабильно получается глубоко очищенная вода.

Обеззараживание.

Для обеззараживания стока применяется установка обеззараживания УФ-облучением. Принятый метод не влияет на вкус и запах воды и действует не только на бактериальную флору, но и на бактериальные споры.

В результате УФ-облучения уничтожаются бактерии, вирусы, дрожжевые палочки, грибки и водоросли.

В установке УФ-обеззараживания, бактерицидные лампы установлены в потоке обрабатываемой воды и защищены кварцевыми чехлами.

Бактерицидное облучение действует почти мгновенно и, следовательно, вода, прошедшая через установку, может сразу же поступать непосредственно в оборотное водоснабжение или в водоем.

Отвод стоков с установок обеззараживания в наружную сеть канализации осуществляется самотечным трубопроводом на поля фильтрации.

Выпуск очищенного стока

Очищенные стоки для утилизации выпускаются на проектируемые поля фильтрации- поглотители с тремя поглощающими скважинами диаметром 150 мм и глубиной 15 м. Автоматизация и технологический контроль

Контроль работы оборудования осуществляется в диспетчерской на щите оператора. Предусмотрен контроль и измерение следующих технологических параметров: расход поступающих на очистные сооружения сточных вод;

режим работы оборудования «включен», «отключен», «авария»- (решеток, погружных насосов, компрессоров, установки обезвоживания, установок приготовления и дозирования реагентов, установки обеззараживания);

светозвуковая сигнализация об аварийном состоянии технологического оборудования;

- уровни в приемном резервуаре, дренажном колодце и колодце обеззараженных стоков.

VIII. Ожидаемые результаты перспективного водоснабжения и водоотведения

Износ системы водоснабжения составляет 75%, поэтому  Администрация муниципального образования сельское поселение «Мухоршибирское»  запланировала  проектирование и государственную экспертизу проекта строительства нового водовода.

Результатом перспективного водоотведения и водоснабжения является:
- население будет обеспечено качественной водой в соответствие с санитарными нормами;
- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;
- будет улучшена экологическая ситуация.

-обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов производственного и социально-культурного назначения.
        Результат направлен на  увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов села Мухоршибирь в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013 – 2020 г.