Мухоршибирский район

Администрация муниципального образования

сельское поселение

«Хошун-Узурское»

671352, с. Хошун-Узур                                                                             тел. 8(30143)28-324

Ул. Ленина, 20                                                                                               факс 28-324

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №10.

Хошун-Узур                                                                              от 10.12.2013 г.

Об  утверждении  Схемы водоснабжения

и водоотведения МО СП  «Хошун-Узурское»

Утвердить   Схему водоснабжения   и водоотведения МО СП

«Хошун-Узурское» .

Глава МО СП «Хошун-Узурское»:                                       Ж.Д.Иванов.

Содержание

Введение ………………………………………………………………………………….2

Паспорт схемы..……………………………………………………………………….3

Глава 1. Схема водоснабжения………………………………………………4

Глава 2. Схема водоотведения……………………………………………….7

Глава 3. Ожидаемые результаты……………………………………………8

2.

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельского поселения «Хошун-Узурское» на период до 2023 года разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»,

- Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотве-дения»,

- Долгосрочная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муни- ципального образования сельского поселения «Хошун-Узурское» Мухоршибирского района Республики Бурятия на 2012- 2014 годах и на период до 2020 год» утвержденная Постановлением Администрации МО СП от 10.12.2013 г. № 9.

- Генерального плана МО СП «Хошун-Узурское»

Схема включает в себя первоначальные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоот-ведения, направленные на повышение надежности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

1.       Водоснабжение:

- водозаборы;

2. Водоотведение:

- канализационные насосные станции;

Паспорт схемы

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельского поселения «Хошун-Узурское» Мухоршибирского района Республики Бурятия.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации МО СП «Хошун-Узурское».

Местонахождение объекта:

Россия, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, у. Хошун-Узур, администрация МО СП «Хошун-Узурское»

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. №416-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», актуализированная редакция СНИП 02.04.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

3.

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети исооружения».Актуализированная редакция СНИП 02.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации(Мин регион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.131.30.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения.Требования пожарной безопасности».

Цели схемы.

Целями схемы являются:

- увеличение объемов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды;

- обеспечение надежного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод, согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного овздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей.

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция существующих водозаборных скважин;

- строительство новых водозаборных скважин;

- установка приборов учета;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Краткая характеристика Хошун-Узурского сельского поселения.

Официальное наименование муниципального образования – сельское поселение «Хошун-Узурское».Территория сельского поселения «Хошун-Узурское» входит в  состав муниципального образования «Мухоршибирский район». В состав муниципального образования сельского поселения «Хошун-Узурское»   с земельной площадью 1033 кв.м. входит: улус Харьястка и улус Хошун-Узур, который является административным центром. Расстояние до города Улан-Удэ 87 км, до районного центра 30 км.

Глава 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Существующее положение.

Основное водоснабжение населенных пунктов и хозяйственных объектов МО СП «Хошун-Узуурское» базируется за счет эксплуатации одиночных водозаборных скважин на участках недр с неутвержденными запасами подземных вод.

Централизованного холодного водоснабжения в поселении нет. Водоснабжение осуществляется от одиночных артезианских скважин с  водонапорными башнями, каждая из которых облуживает группу зданий. Заключения о качестве воды в скважинах отсутствуют. Скважины находятся преимущественно в жилой застройке и не имеют первого пояса зоны санитарной охраны. Очистка,

4.

обеззараживание воды не производится. Население для водоснабжения также использует индивидуальные скважины и колодцы.

Основными потребителями услуг водоснабжения и водоотведения является население, доля которого в общем объеме потребления составляет около 89 %;  8% приходится на бюджетофинанси- руемые организации и 2-3 % на долю промышленных и прочих коммерческих потребителей услуг.

Основными недостатками в обеспечении населения питьевой водой в настоящее время являются:

- отсутствие централизованных систем водоснабжения;

- отсутствие зон санитарной охраны на существующих водозаборах;

- износ и несвоевременное обслуживание существующих систем водоснабжения.

Объекты водоснабжения

Для сел МО СП «Хошун-Узурское» предусматривается поэтапное централизованное холодное водоснабжение населения водой питьевого качества. Расчетная численность населения сел составляет:

у.Хошун-Узур                   первая очередь – 550 чел., расчетный срок – 600 чел.

у.Харьястка                      первая очередь – 120 чел., расчетный срок – 150 чел.

К крупным объектам водопотребления существующей и перспективной общественной застройки сел МО СП «Хошун-Узурское» можно отнести школы, детские сады, кафе, магазины и др.

Виды водопотребления подразделяются:

а) хозяйственно- питьевые,

б) полив улиц, зеленых насаждений,

в) пожаротушение,

г) поение скота.

Категория систем водоснабжения сел – III.

Полив существующих приусадебных участков сел и поение скота осуществляется автономно, т.е. от локальных собственных трубчатых или шахтенных колодцев с использованием грунтовых верхних вод, а также из существующих оросительных систем.

Расчет водопотребления

Территория села по характеру степени благоустройства представляет собой неблагоустроенную застройку с водоиспользованием из водоразборных колонок.

Расход воды на нужды населения принят в соответствии со СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут.max=Kсут.maxQсут.m,

где Ксут.max= 1,1 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления;

Qсут.m – расчетный суточный расход воды, м3/сут, определяемый по формуле:

Qсут.m=qжNж/1000,

где qж – удельное водопотребление,

Nж – расчетное число жителей.

5.

Расход воды на полив зеленых насаждений принят 15 л/сутки из расчета на душу населения, согласно СНиП 2.04.02-84.

Расход воды на местную промышленность принят в размере 10 % от суммарного расхода на хозяйственно- питьевые нужды населения.

Система водоснабжения населенных пунктов МО СП «Хошун-Узурское» по степени обеспеченности подачи воды относится к III категории (СНиП 2.04.02-84*).Источником водоснаб- жения являются подземные воды, забор которых производится погружными скважинными насосами.

Проектные схемы водоснабжения

у.Хошун-Узур. Для гарантированного обеспечения населения у.Хошун-Узур водой питьевого качества проектом предусматривается бурение двух водозаборных скважин, оборудованных погружными центробежными насосами и водоразборными будками.Одна из них – с водоотбором 1 м3/час проектируется в южной части села, вторая – водоотбором 0,6 м3/час – в юго-восточной части села. С целью приведения качества воды в соответствие с санитарными нормами, на существующих и проектируемых водозаборах предусматриваются бактерицидные станции с установками обеззараживания воды УОВ.

Пожаротушение предусматривается из пожарных резервуаров.

у.Харьястка. На рассматриваемый период водоснабжение у.Харьястка сохраняется децентрализованное из существующих скважин и индивидуальных шахтных колодцев. С целью приведения качества воды в соответствие с санитарными нормами, на водозаборах предусматриваются бактерицидные станции с установками обеззараживания воды УОВ.

Пожаротушение предусматривается из пожарных резервуаров.

Зоны санитарной охраны.

Для водозаборных сооружений сел МО СП «Хошун-Узурское» предусматриваются зоны санитарной охраны. Превый пояс строгого режима охватывает место забора подземных вод и голов- ные водопроводные сооружения: скважины, резервуары. Границы первого пояса скважин проходит на расстоянии 30 м. от скважин.

На территории 1-го пояса строго воспрещается: проживание людей, посадка высокоствольных деревьев, содержание скота, доступ посторонних лиц, применение ядохимикатов и удобрений, про- ведение строительных работ без согласования с органами государственного санитарного надзора.

Второй и третий пояса – пояса ограничений.

6.

Глава 2. Схема водоотведения

Проектное решение водоотведения Хошун-Узурского поселения базируется на основе разрабатываемого генерального плана.

Централизованная система водоотведения в населенных пунктах МО СП «Хошун-Узурское» отсутствует. Канализация жилой и общественной застройки выгребная за счет надворных уборных. Очистные сооружения отсутствуют, стоки не обеззараживаются. Вывоз ЖБО осуществляется на полигон.

Расчет водоотведения.

Расчетное удельное среднесуточное водоотведение от населения принято по СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети исооружения». Согласно п.2.4 удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, без учета расхода воды на восполнение противопожарного запаса воды и полив территории и зеленых насаждений, а в неканализованных районах удельное водоотве- дение принимается 25 л/сут. на одного жителя.

Расчетные стоки сведены в таблицу 1.

Таблица 1.

Суммарные расходы сточных вод сел МО СП «Хошун-Узурское»

| Село | Наименование потребителя | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количе ство населен ия | Макс. расход м3/сут | Количество Населения | Макс. Расход м3/сут |
| у.Хошун- Узур | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 550 | 14 | 600 | 15 |
|  | Месная промышленность (10% от расхода на хоз-быт.нужды населения) | -- | 1,4 | -- | 1,5 |
|  | Итого: | 550 | 15,4 | 600 | 16,5 |
| у.Харьяс тка | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 20 | 3 | 150 | 3,8 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. Нужды населения) | -- | 0,3 | -- | 0,4 |
|  | Итого: | 20 | 3,3 | 150 | 4,2 |
| Всего по МО СП «Хошун-Узурское» |  | 670 | 18,7 | 750 | 20,7 |

Проектная схема канализации.

Для сел МО СП «хошун-Узурское» на рассматриваемый период проектируется устройство как централизованной, так и децентрализованной канализации с очисткой стоков на проектируемой станции биологической очистки. Для лечебно-профилактических учреждений в населенных пунктах без централизованных систем водоотведения предусматривается строительство локальных очистных сооруже- ний с глубокой биологической очисткой сточных вод.

у.Хошун-Узур.  В у.Хошун-Узур от общественно-административных зданий и жилой застройки предусматри-вается выгребная канализация за счет выгребов и надворных уборных с применением гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки. На перспективу планируется устройство централизованной канализации.

7.

Технология биологической очистки обеспечивает высокое качество очищенных сточных вод, соответствующее требованиям, предъявляемым к выпуску очищенных сточных вод в водоем рыбохозяйственного водопользования согласно «Правилам охраны поверхностных вод» утвержденным Госкомприроды СССР 21 февраля 1991 г.

у.Харьястка.  В у.Харьястка предусматривается выгребная канализация за счет выгребов и надворных уборных с применением гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов вывозом стоков на очистные сооружения полной биологической очистки у.Хошун-Узур.

3. Мероприятия по модернизации и развитию водообеспечения Хошун-Узурского сельского поселения.

Износ системы водоотведения составляет 60 %. Биологические очистные сооружения отсутствуют. При таком состоянии систем водоотведения и отсутствие биологической очистки канализационных стоков, необ- ходим ремонт и реконструкция систем водоотведения и строительство биологических очистных сооруже- ний. Так Администрация МО СП «Хошун-Узурское» запланировала мероприятия по реконструкции канали-зационной сети и строительство биологических очистных сооружений за счет республиканского и местного бюджета и прочих финансовых средств на 2019 – 2023 год.

Глава 3. Ожидаемые результаты.

1.       Создание современной коммунальной инфраструктуры «Хошун-Узурского» сельского поселения.

2.       Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3.       Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4.       Улучшение экологической ситуации на территории «Хошун-Узурского» сельского поселения Мухоршибирского  района Республики Бурятия.

5.       Обеспечения сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося производства, рекреационного и социально- культурного социального назначения.

6.       Увеличения мощности системы водоснабжения и водоотведения.