М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е

СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ «Цолгинское»

у.Цолга                                                                                            04 августа2017г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №6

Об утверждении схемы теплоснабжения

сельского поселения «Цолгинское»

Мухоршибирского района Республики

Бурятия на период до 2020года.

В целях урегулирования правовых экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения и в целях исполнения требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», администрация сельского поселения «Цолгинское» Мухоршибирского района Республики Бурятии,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить схему теплоснабжения сельского поселения «Цолгинское» Мухоршибирского района Республики Бурятия.

- Обнародовать настоящее постановление путем размещения на информационных стендах поселения.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

сельское поселение «Цолгинское»:                                                                 Н.С. Матвеев

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЦОЛГИНСКОЕ»

МУХОРШИБИРСКОГО  РАЙОНА

2017г.

Схема теплоснабжения
       Муниципального  образования сельского поселения «Цолгинское»
                    Мухоршибирского района Республики Бурятия


    Оглавление
Схема теплоснабжения муниципального образования сельского поселения «Цолгинское»

Раздел1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность и теплоноситель в установленных границах территории поселения)

Раздел2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Перспективные топливные балансы.

Раздел 5. Инвестиции в новое строительство реконструкции и техническое перевооружение.

Раздел 6. Решение о выборе единой теплоснабжающей организации.
  Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Раздел 7. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Раздел8. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Раздел 9. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

                        Схема теплоснабжения МО СП «Цолгинское»

Раздел 1.Показатели перспективного спроса на тепловую энергию(мощность) и теплоносителя в установленных границах территории поселения.
1.Площади строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения котельной с.Гашей и их приросты.
1) Площадь строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения котельной с.Гашей (школа, детсад, ФАП, клуб) по данным на 2016 год составляет 6375м2.
2) Площадь строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения котельной у.Цолга  (школа, детсад, квартиры) по данным на 2012 год составляет 15839м2.
Приросты площади строительных фондов к подключению к системе теплоснабжения с.Гашей,  у.Цолга не планируется. Теплоснабжение объектов общественной деловой зоны, а также индивидуальной жилищной застройки предусматривается от автономных источников теплоснабжения.
 2.Объёмы потребления тепловой энергии центральной системы теплоснабжения    с.Гашей 0,173гкал/ч и их приросты.
1) Объёмы потребления тепловой энергии мощности с.Гашей (школа, детсад, ФАП, клуб) по данным 2016 года расчет произвести при расчетных  t наружного воздуха 37 С  составляет 0,155 гкал/час
  3. Объёмы потребления тепловой энергии мощности у.Цолга (школа, клуб, детсад, квартиры) по данным 2016 года при расчетных t наружного воздуха 37 С составляет 0,369 гкал/час.
Раздел 2. Перспективные балансы располагает тепловой мощностью источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.
           1.Зона действия систем теплоснабжения котельная с.Гашей расположенная по адресу ул.Гагарина 5; вид топлива- каменный уголь.
Год ввода в эксплуатацию-1988
Степень износа- 60%.
Котельная у.Цолга расположенная по адресу: ул.Ленина, вид топлива- каменный уголь
Год ввода в эксплуатацию-1980
Степень износа-50%.
Схема присоединения систем потребителей к  тепловым сетям зависимая.
Существующие тепловые сети проложены в двухтрубном исполнении. Способ прокладки тепловых сетей подземный и наземный. Суммарная протяженность тепловых сетей Гашей-511 метров двухтрубчатый диаметр 50мм до 108мм.
Цолга-714 метров двухтрубчатый диаметр 50мм до 108мм.
2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.
Существующий и перспективный баланс тепловой мощности.
1) Общая установленная мощность основного оборудования:
Гашей 1,6 гкал/2 Братск 0,8-2 штуки
Цолга  2,6 гкал/2 КВМ 1,0-1 штук
Братск 0,8-1 шт. КВР-0,8- 1 шт
2) Общая располагаемая мощность
Гашей- 1,07 гкал/час
Цолга- 1,77 гкал/час
3) Располагаемая мощность технического резерва

Гашей- 0,8 гкал/2
Цолга- 0,8гкал/2
4) Общая располагаемая мощность без учёта технического резерва (общая располагаемая мощность за вычетом располагаемой мощности технического резерва Гашей-0,8, Цолга-1,6 гкал
5) Потребляемость в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей расчет при температуре наружного воздуха -37.
Гашей 502,09 гкал,  0,087гкал/час
Цолга 870,36 гкал    0,15 гкал/час
6) Потребляемость в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери  тепловой энергии при передаче ее до потребителя.
Гашей- 0,015 гкал/час Цолга 0,033гкал/час
Проектом предусмотрено сохранение системы теплоснабжения. Теплоснабжение части социальной сферы сохраняется от существующих котельных.
Котельные в схеме теплоснабжения сохраняются. От котельной предусмотрено обеспечение  теплоснабжение объектов  социальных сфер, квартиры расположенных на территории поселения. Для обеспечения надежности работы котельной выполнить её реконструкцию, связанную с увеличением мощности и заменой оборудования. Расчетная мощность котельной после её реконструкции составит:   на отопление и вентиляцию
Гашей-  304,79 гкал/год
Цолга- 870,36 гкал/год
Расход тепла с учетом собственных нужд теплоисточника, утечек и потерь в тепловых сетях составит:
Гашей  391,565 гкал/год
Цолга   913,84 гкал/год
Перспективные топливные балансы
Котельной с.Гашей
Расход топлива за год  210 тонн
Котельной у.Цолга
Расход топлива за год 500 тонн
Раздел 1. Существующее положение в сфере  производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.
1. Функциональная структура теплоснабжения
Теплоснабжением организаций на территории поселения является ООО «Теплотех»
Зона эксплуатационной ответственности  до границ объектов теплопотребления. Источником центрального  теплоснабжения  и тепловые сети вместе с правами владения и пользования переданы по договору аренды муниципального имущества.
Зона действия теплоснабжающей организации.

Функциональная структура теплоснабжения

с.Гашей

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Вид отопления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детский сад | с. Гашей ул. Гагарина | Центральное |
| 2. | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Гашей ул. Гагарина | Центральное |
| 3. | Сельский клуб | с. Гашей ул. Гагарина | Центральное |
| 4 | МДОУ «Гашейская СОШ» | С.Гашей ул. Гагарина | Центральное |

Функциональная структура теплоснабжения
у.Цолга

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Вид отопления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детский сад | у.Цолга ул. Школьная | Центральное |
| 2. | МДОУ»Гашейская СОШ» | у. Цолга ул. Школьная | Центральное |
| 3. | Жилой дом | у.Цолга ул. Школьная | Центральное |
| 4. | Дом культуры | у.Цолга ул. Будаева | Центральное |
| 5. | Жилой дом | у. Цолга ул. Зонхиева 2 (две квартиры0 | Центральное |
| 6. | Жилой дом | у.Цолга ул. Зонхиева 4 кв.2 | Центральное |
| 7. | Жилой дом | у.Цолга ул. Зонхиева 6 (две квартиры) | Центральное |
| 8. | Жилой дом | у. Цолга ул. Рабочая 1 | Центральное |

Источником тепловой энергии
На территории МО СП «Цолгинское» располагается две котельные: с.Гашей, у.Цолга
1) Структура основного оборудования
В котельной с.Гашей установлены котлы марки Братск 0,8-2 штуки
Улус Цолга марки КВМ 1,0 – 1шт.
                                Братск 0,8- 1 шт.
                                КВР  0,8- 1шт.
Котлы работают на каменном угле.
Сетевой насос марки ГРУНДФОС 
с.Гашей- 2,2 квт-2 шт.
у.Цолга 11квт -1шт.
Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

| № п/п | Наименование | Общая площадь отопления | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты социальной сферы | 0,15 | 2626 |
| 2. | Объекты социальной сферы | 0,005 | 987 |